Entreprenörens kontroll i byggproduktion, brand

Denna mall ska användas om entreprenören inte har en annan mall för daglig kontroll av brandskyddet där aktuella punkter nedan ingår. Kontrollpunkterna i mallen ska anpassa efter aktuella risker avseende brandskydd i och i anslutning till arbetsområdet och anpassas enligt brandskyddsplanen.

Kontrollen/intygande att anmärkningarna är åtgärdade ska göras av entreprenörens brandskyddsansvarige eller av ersättare godkänd av Locum projektledare.
Om arbeten sker utanför arbetsområdets gränser ska denna kontroll även omfatta dessa ytor.

| Upprättad: |  |
| --- | --- |
| Projektnr: |  |
| Projektnamn: |  |
| Förvaltningsobjekt och byggnad: |  |
| Omfattning på det som ska kontrolleras: |  |
| Locums projektledare: |  |
| Entreprenörens brandskydds-ansvarige: |  |
| Ersättare för entreprenörens brandskyddsansvarige: |  |

- Denna kontroll ska alltid skickas samma dag som kontrollen utförts till Locums projektledare eller hanteras enligt överenskommelse med Locums projektledare.

- Vid brister ska dessa åtgärdas omedelbart av entreprenören. När alla anmärkningar är åtgärdade meddelas Locums projektledare.

Kontrollpunkterna nedan uppdateras vid behov under byggtiden. Under kommentarer kan särskilda förutsättningar beskrivas.

| Nr | Vad som ska kontrolleras inom entreprenadområdet | Aktuellt | Ej aktuellt | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brandcellsgränser är intakta och uppfyller brandklass | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Hål/genomföringar är brandtätade | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Dörrar i brandcellsgräns är helt stängda | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Utrymningsvägar är fria | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Utrymningsskyltar finns och är synliga på byggarbetsplatsen | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Uppdaterad brandskyddsplan under byggtid finns på byggarbetsplatsen | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Aktuell brandskyddsplansritning/ar finns på byggarbetsplatsen och är kommunicerad till alla berörda | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Brandsläckare placering är enligt gällande brandskyddsplansritning/ar | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Tillstånd för avstängning av brandlarm och sprinkler efterlevs. | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Täckkåpor över detektorer är borttagna vid arbetsdagens slut | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Brandfarliga heta arbeten följer SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Brandvakt finns alltid på plats när brandfarliga heta arbeten utförs, även under arbetsraster. Efterbevakning sker minst en timme eller enligt tillstånd. | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Brandfarlig vara och gasflaskor förvaras utanför byggarbetsplatsen | ☐ | ☐ |  |
| 14 |  | ☐ | ☐ |  |
| 15 |  | ☐ | ☐ |  |

Signaturlista

| Namn | Signatur | Befattning |
| --- | --- | --- |

Entreprenörens (den brandskyddsansvariges) notering av att:

- Den dagliga kontrollen är utförd och för vilka punkter

Eventuella brister är åtgärdade alternativt tidplan för åtgärd enligt överenskommelse med Locums projektledare

| Datum för kontroll | Vilka punkter ovan som har kontrollerats | Signatur på den som kontrollerat | Skriv in vilka brister som observerats | Ingen brist observerad | Alla Brister åtgärdade | Datum för alla brister åtgärdade | Signatur på den som kontrollerat att bristerna är åtgärdade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |