## Egenskaper-Fastighet
Egenskap IFC (Property) | Egenskap (Revit shared) | Exempel | Förklaring | Prioritering | Typ | Nivå
Byggnad | LOC_Byggnad | 00210 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system | 1 | Text | Instans
Fastighet | LOC_Fastighet | F002 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system | 1 | Text | Instans
LOC_Byggnad_GUID | LOC_Byggnad_GUID | 23cc032e-839d-4ae8-9192-279555d1d9a1 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system, befintlig GUID måsta hållas intakt, nya projekt skapar egna i cad-system(IfcGUID) | 1 | Text | Instans
LOC_Fastighet_GUID | LOC_Fastighet_GUID | 537a9d16-ba63-481c-b1d9-b520632b5706 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system, befintlig GUID måsta hållas intakt | 1 | Text | Instans
Höjdsystem | LOC_Höjdsystem | RH2000 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Fastställs i BIM-manual | 1 | Text | Instans
Koordinatsystem | LOC_Koordinatsystem | Sweref99 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Fastställs i BIM-manual | 1 | Text | Instans
Byggnadsbenämning | LOC_Byggnadsbenämning | 10 - Byggnad 10 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system | 1 | Text | Instans
Fastighetsbeteckning | LOC_Fastighetsbeteckning | Sjukhuset 5 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system | 1 | Text | Instans
Förvaltningsobjektbenämning | LOC_Förvaltningsobjektbenämning | Danderyds sjukhus | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system | 1 | Text | Instans
Kulturhistorisk klass | LOC_Kulturhistorisk klass | Grönt | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Blått, Grönt, Gult, Grått, Kulturhistorisklassificering (enl. Bebyggelseregistret BeBR) | 1 | Text | Instans

## Egenskaper-Plan
Egenskap IFC (Property) | Egenskap (Revit shared) | Exempel | Förklaring | Prioritering | Typ | Nivå
LOC_GUID | LOC_GUID | 23cc032e-839d-4ae8-9192-279666d1d9a1 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Hämtas ifrån FM-system, befintlig GUID måsta hållas intakt, nya projekt skapar egna i cad-system(IfcGUID) | 1 | Text | Instans
Elevation | LOC_Elevation | +33,60 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. ÖK golvbjälklag enl. gällande höjdsystem | 1 | Text | Instans
StoreyName | storey | 050 | Plan numrering skapas i Revit med tre tecken på egenskapen "storey". Ex Halvplan 2½ anges 025, plan 0 anges 000, första plan under mark anges -10 | 1 | Text | Instans
Plan populärnamn | LOC_Plan populärnamn | Våning 5 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. Populärnamn (namnruta) | 1 | Text | Instans
Tillämpning av SS-EN ISO 4157-1, Bygghandingar 90 Del 8

## Egenskaper-Rum
Egenskap IFC (Property) | Egenskap Revit (Shared) | Exempel | Förklaring | Propertyset | Prioritet | Typ | Nivå
AverageGrossHeight | Locum_AverageGrossHeight | 3500 | Höjd mellan bjälklag, hämtas från Revit modellen | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
BSABs | Locum_BSABs | 234.C | BSAB Space, Svensk BSAB 96 Utrymmen. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Space. (Hanteras via plugin i startpaketet) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Dimensionerat personantal | Locum_DimNoPeople | 2 | Heltal anger hur många personer rummet är dimensionerat för. | LOC-Rum | 1 | Heltal | Instansnivå
LOC_GUID | LOC_GUID | 23cc032e-839d-4ae8-9192-339666d1d9a1 | LOC parametrar hanteras av Locum internt, dessa får inte ändras i projekt. GUID hämtas ifrån FM-system, befintlig GUID måsta hållas intakt, nya projekt skapar egna i cad-system | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Locum_BSABs_benamning | Locum_BSABs_benamning | Förrådsutrymmen | BSABs Benämning av rumstyp i klartext (Hanteras via plugin i startpaketet) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Locum_DoorAutomation | Locum_DoorAutomation | O/J/N | Inredning utrustning, Odefinierat/Ja/Nej (CA000_019_001 enl klasslista BIM Alliance) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Locum_Lokalkategori | Locum_Lokalkategori | Direkt patientbundna lokaler | Lokalkategori enligt PTS (Hanteras via plugin i startpaketet) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Locum_Rumsbenamning | Locum_Rumsbenamning | Aktivitetsrum | Rumsnamn (fullständigt) enligt Locums Godkända rumsbenämningar (Hanteras via plugin i startpaketet) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Locum_Typrum | Locum_Typrum | 118 | Typrumsnr enligt PTS ex.118= Aktivitetsrum (Hanteras via plugin i startpaketet) | LOC-Rum | 1 | Heltal | Instansnivå
Locum_Undertakshojd | Height Offset From Level | 2700, 2900 | Undertakshöjd hämtas från Revit modellen | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
Locum_Undertakstyp | Locum_CeilingType | UT1 | Undertakstyp, Hämtas från modellen/beskrivning | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
NetFloorArea | Area | 40kvm | NTA, Nettoarea (NTA) för utrymme | LOC-Rum | 1 | Area | Instansnivå
SpaceName | Name | AKTIV | Rumsnamns förkortning enligt Locums Godkända rumsbenämningar (Hanteras via plugin i startpaketet) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
SpaceNumber | Number | 1230 | Rumsnummer (Skall vara unikt per plan, första siffran anger plan) | LOC-Rum | 1 | Text | Instansnivå
FireCompartment | Locum_FireCompartment | BC13 | Brandcellsnummer (Hämtas från BR99 modell) | LOC-Rum | 2 | Text | Instansnivå
Locum_Utrymmningsvag | Locum_EscapeRoute | O/J/N | JA anger att rummet tillhör utrymningsväg (Hämtas från BR99 modell) | LOC-Rum | 2 | Text | Instansnivå
FloorType | Locum_FloorType | 201-8 Golv, Keramik klinker | Hämtas från PTS/Ytskikt ex. 201-8=Golv, Keramik klinker | LOC-Rum | 3 | Text | Instansnivå
Locum_Hygienklass | Locum_Hygienklass | N31-2 | PTS Funktionskrav/Hygienklass ex N31-2=Hygienklass 1 | LOC-Rum | 3 | Text | Instansnivå
Locum_Komfortklass | Locum_ComfortTemp | F11-3 | PTS Funktionskrav/F11 Komfortklass ex.F11-3 = Rumstemp 23°C +-1,5° | LOC-Rum | 3 | Text | Instansnivå
Locum_MedicinskaUtrymmen | Locum_MedicalSpace | K29-3 | PTS Funktionskrav/Medcinska utymmen ex K29-3 = Grupp 2 | LOC-Rum | 3 | Text | Instansnivå
Strålskydd | Locum_Radiationprot | O/J/N | PTS Funktionskrav/Strålskydd E-10 | LOC-Rum | 3 | Text | Instansnivå

## Egenskaper-A
Egenskap IFC (BIP_Property) | Egenskap Revit (Shared) | Exempel | Förklaring | Propertyset | Prioritet | Typ | Nivå
BSABe | Locum_BSABe | 42.A | BSAB Element, Svensk BSAB 96 byggdelar. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Element (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar eller BSAB 96) | BIP | 1 | Text | Typnivå
BSABwr | Locum_BSABwr | MBB.21 | BSAB Work Result, BSAB 96 produktionsresultat; Svensk AMA-kod. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Work Result (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar) | BIP | 1 | Text | Typnivå
TypeID | Locum_TypeID | YB101 | Typ beteckning enligt BIPkoder/Produktbeteckningar, littera | BIP | 1 | Text | Typnivå
FireRating | Locum_FireRating | EI 60 | Brandklass (enligt SS-EN 13501-02 till -06) | BIP | 2 | Text | Instansnivå
ifcGUID | Locum_ifcGUID | 23cc032e-839d-4ae8-9192-339666d1d9a1 | Unik automatisk genererad kod av CAD-programmet vid IFC export (Reviderad i BIP 1.4) | BIP | 2 | Text | Instansnivå
Locum_Brandcell | Locum_Brandcell | O/J/N | JA, anger att dörr är placerad i brandcell och används vid SBA kontroll. | BIP | 2 | Text | Instansnivå
SpaceName | Name | KONTOR | Enligt Locums godkända rumsbenämningar | BIP | 2 | Text | Instansnivå
SpaceNumber | Number | 1230 | Skall vara unikt per plan | BIP | 2 | Text | Instansnivå
StoreyName | Locum_StoreyName | 050 | Använd Revit, Floor Plan "Name" (anges enligt tabell 15 i Riktlinjer filbenämningar ritningar) | BIP | 2 | Text | Instansnivå
TypeDescription | Locum_TypeDescription | Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och stålregelverk | Kort beskrivningstext generellt på alla produkter. Typnivå | BIP | 2 | Text | Typnivå
Aff | Locum_Aff | T2.2 | Aff Koder specifika för förvaltning. Ex T2.2 (Dörrar i yttervägg) | BIP | 3 | Text | Typnivå
BPD | Locum_BPD | O/J/N | Building Product Declaration BPD. Ex: Svensk ByggvaruBedömning, Odefinierat/Ja/Nej (CA000_019_001 enl klasslista BIM Alliance) | BIP | 3 | Text | Typnivå
InstanceDescription | Locum_InstanceDescription | Kulör S 2050-B20G | Beskrivningstext unikt på byggdel, parametern fylls i vid behov | BIP | 3 | Text | Instansnivå
Locum_DoorAutomation | Locum_DoorAutomation | O/J/N | JA anger att dörrar är försedda med Automatisk Dörrstängare | BIP | 3 | Text | Instansnivå
Locum_Hygienklass | Locum_HygieneClass | 2 | Enligt PTS Funktionskrav N31 Hygienklasser | BIP | 3 | Heltal | Instansnivå
Locum_Strålskydd | Locum_Radiationprot | O/J/N | PTS Funktionskrav E10 Strålskydd, Odefinierat/Ja/Nej | BIP | 3 | Text | Instansnivå
Manufacturer | Locum_Manufacturer | Danogips | Tillverkare, typ Danogips, ifylles av ansvarig för relationsuppdatering inför RH leverans med uppgifter från entreprenör. | BIP | 3 | Text | Typnivå
ElementID | Locum_ElementID | 6641754 | Unik automatisk genererad kod av original CAD-programmet.RevitID/BATID eller liknande | BIP | 4 | GUID | Instansnivå
ObjectID | Locum_ObjectID | +F00225012500=43.CC-D01:01 | Unikt ID på objekt. Märksträng (ex.dörr) | BIP | 4 | Text | Instansnivå
ObjectMarkID | Locum_ObjectMarkID | =43.CC-D01:01 | Fysisk märkning på objekt (ex.Märkskylt dörr) | BIP | 4 | Identifier | Instansnivå

## Byggdelar-A
Underkategori | K-Klass | 3D | BSABe | BSABwr | TypeID | SpaceName | SpaceNumber | StoreyName | TypeDescription | FireRating | Brandcell | IfcGUID | InstanceDescription | BPD | Aff | Hygienklass | Strålskydd | DoorAutomation | Manufacture | ObjectID | ObjectMarkID | ElementID
Behållare/Container | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Branddörr | K2 | X | X |  | BD9xx | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Brandfönster | K2 | X | X |  | BG9xx | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
Diskmaskin | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Dörr | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Frys | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Fönster | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Glasparti | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Grind | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Hiss | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
Häll | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Innervägg | K2 | X | X* |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Kaffemaskin | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Komprimator | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Kyl | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Kyl/Frys | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Kyl/Sval | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Micro | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Port | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
Röklucka | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
Skorsten | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Skärmtak | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Spis (Häll) | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Spisfläkt | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Spiskåpa | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Takfönster | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Taklucka | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
Torkskåp | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Torktumlare | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Transportband | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Tvättmaskin | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Tvättmaskin/Torktumlare | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Ugn | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Undertak/Installationstak | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
WC stol | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
Ytterdörr | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Yttertak | K2 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Yttervägg | K2 | X | X* |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
* Olika värden beroende på vilket system som avses
X = Värde hämtas från bipkoder.se alt. Standard redovisad i BIM Leveransspecifikation
Värde med fet text anger att Locum har ett eget värde som avviker från bipkoder.se
K-Klass(informationssäkerhetsklassning) anger hur objektet skall hanteras säkerhetsmässigt enligt "Locums guide till K-klassning för fastighetsinformation"
Note on D3: Michael Ewertz: 43.CC
Note on D4: Michael Ewertz: 42.D
Note on D5: Michael Ewertz: 46.C
Note on D6: Michael Ewertz: 43.CC
Note on D7: Michael Ewertz: 46.C
Note on D8: Michael Ewertz: 42.D
Note on D9: Michael Ewertz: 42.D
Note on D10: Michael Ewertz: 42.D
Note on D11: Michael Ewertz: 27.HFB
Note on D12: Michael Ewertz: 46.C
Note on D13: Michael Ewertz: 27.B/43.CB
Note on D14: Michael Ewertz: 46.C
Note on D16: Michael Ewertz: 46.C
Note on D17: Michael Ewertz: 46.C
Note on D18: Michael Ewertz: 46.C
Note on D19: Michael Ewertz: 46.C
Note on D20: Michael Ewertz: 42.D
Note on D21: Michael Ewertz: 41.E
Note on D22: Michael Ewertz: 41.E
Note on D24: Michael Ewertz: 46.C
Note on D25: Michael Ewertz: 46.C
Note on D26: Michael Ewertz: 46.C
Note on D27: Michael Ewertz: 41.E
Note on D28: Michael Ewertz: 41.E
Note on D29: Michael Ewertz: 46.C
Note on D30: Michael Ewertz: 46.C
Note on D31: Michael Ewertz: 78.D
Note on D32: Michael Ewertz: 46.C
Note on D33: Michael Ewertz: 46.C
Note on D34: Michael Ewertz: 46.C
Note on D35: Michael Ewertz: 43.E
Note on D36: Michael Ewertz: 46.C
Note on D37: Michael Ewertz: 42.D
Note on D39: Michael Ewertz: 27.C/42.A

## Egenskaper-K
Egenskap IFC (BIP_Property) | Egenskap Revit (Shared) | Exempel | Förklaring | Propertyset | Prioritet | Typ | Nivå
BSABe | Locum_BSABe | 27.C | BSAB Element, Svensk BSAB 96 byggdelar. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Element (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar eller BSAB 96) | BIP | 1 | Text | Typnivå
BSABwr | Locum_BSABwr | PDB.3 | BSAB Work Result, BSAB 96 produktionsresultat; Svensk AMA-kod. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Work Result (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar) | BIP | 1 | Text | Typnivå
TypeID | Locum_TypeID | YVB | Typ beteckning enligt BIPkoder/Produktbeteckningar, littera | BIP | 1 | Text | Typnivå
StoreyName | Locum_StoreyName | 050 | Plan (anges med tre tecken, -10 för plan under mark) | BIP | 2 | Text | Instansnivå
TypeDescription | Locum_TypeDescription | Stomytterväggar -- element av betong | Kort beskrivningstext generellt på alla produkter. Typnivå | BIP | 2 | Text | Typnivå
BPD | Locum_BPD | O/J/N | Building Product Declaration BPD. Ex: Svensk ByggvaruBedömning, Odefinierat/Ja/Nej (CA000_019_001 enl klasslista BIM Alliance) | BIP | 3 | Text | Typnivå
FireRating | Locum_FireRating | EI 60 (CA000_015_001 enl klasslista BIM Alliance) | Brandklass | BIP | 3 | Text | Instansnivå
ifcGUID | Locum_ifcGUID | 23cc032e-839d-4ae8-9192-339666d1d9a1 | GUID Cad programvaran skapar unika GUIDar egna i cad-system | BIP | 3 | Text | Instansnivå
Manufacturer | Locum_Manufacturer | Strängbetong | Tillverkare ifylles av ansvarig för relationsuppdatering inför RH leverans med uppgifter från entreprenör. | BIP | 3 | Text | Typnivå
SpaceName | Name | KONTOR | Enligt Locums godkända rumsbenämningar | BIP | 3 | Text | Instansnivå
SpaceNumber | Number | 1230 | Rumsnummer hämtas från A-modell | BIP | 3 | Text | Instansnivå

## Byggdelar-K
Underkategori | K-Klass | 3D | BSABe | BSABwr | TypeID | SpaceName | SpaceNumber | StoreyName | TypeDescription | FireRating | Manufacturer | IfcGUID | BPD
Balk | K2 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X
Bjälklag | K2 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X
Grund | K2 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X
Innervägg (bärande) | K2 | X | X | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X
Pelare | K2 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X
Yttervägg (bärande) | K2 | X | X | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X
* Olika värden beroende på vilket system som avses
X = Värde hämtas från bipkoder.se alt. Standard redovisad i BIM Leveransspecifikation
Värde med fet text anger att Locum har ett eget värde som avviker från bipkoder.se
K-Klass(informationssäkerhetsklassning) anger hur objektet skall hanteras säkerhetsmässigt enligt "Locums guide till K-klassning för fastighetsinformation"

## Egenskaper-V
Egenskap IFC (BIP_Property) | Egenskap MagiCad | Exempel | Förklaring | Propertyset | Prioritet | Typ | Nivå
BSABe | MagiCad SV3 | 57B | BSAB Element, Svensk BSAB 96 byggdelar. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Element (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar eller BSAB 96) | BIP | 1 | Label | Systemnivå
BSABwr | MagiCad National Code | QMC.1 | BSAB Work Result, BSAB 96 produktionsresultat; Svensk AMA-kod. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Work Result (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar) | BIP | 1 | Label | Typnivå
TypeID | MagiCad P7 | TD101 | Typ beteckning enligt BIPkoder/Produktbeteckningar, littera | BIP | 1 | Label | Typnivå
Aff | MagiCad SV5 | SC.4.7 | Aff Systemkoder specifika för förvaltning. (Ex SC.4.7 Luftbehandlingssystem) | BIP | 2 | Label | Systemnivå
CoClass | MagiCad S6 | HH | CoClass systembeteckning enligt CoClass eller http://bipkoder.se/#/system | BIP | 2 | Label | Typnivå
FireRating | MagiCad P10 | EI 60 | Brandklass (enligt SS-EN 13501-02 till -06) | BIP | 2 | Label | Instansnivå
Flow_l/s | MagiCad Flow (2) | 5.2 | Projekterat flödesvärde på en enhet per sekund | BIP | 2 | VolumetricFlowRateMeasure | Typnivå
ifcGUID | ifcGUID | 23cc032e-839d-4ae8-9192-339666d1d9a1 | Befintlig GUID måsta hållas intakt, nya projekt skapar egna i cad-system | BIP | 2 | GUID | Instansnivå
SpaceName | Room / name | Benämning förkortning | Rumsnamn. Space name. För E, V, K i rumsnamn i objekt | BIP | 2 | Label | Instansnivå
SpaceNumber | Room / user code | U150051000 | Rumsnummer i objekt. Space Number | BIP | 2 | Label | Instansnivå
StoreyName | StoreyName | 050 | Plan (anges med tre tecken, -10 för plan under mark) | BIP | 2 | Label | Instansnivå
SystemCode | MagiCad SV1 | T | Undersystem | BIP | 2 | Label | Systemnivå
SystemID | MagiCad UserCode | LB301-T | Unik systemkod. System kombinerad med undersystem | BIP | 2 | Label | Systemnivå
SystemName | MagiCad SV2 | Frånluft, Kallvatten | Systemnamn i klartext. SystemName ersätter SystemType i BIP-Koder |  | 2 | Label | Systemnivå
TypeDescription | MagiCad P11 | Väggdon | Kort beskrivningstext generellt på alla produkter. Typnivå | BIP | 2 | Label | Typnivå
SystemType | MagiCad SV2 | Tilluft | Typ av System i klartext | BIP | 2 | Label | Systemnivå
BPD | MagiCad P5 | O/J/N | Building Product Declaration BPD. Ex: Svensk ByggvaruBedömning, Odefinierat/Ja/Nej (CA000_019_001 enl klasslista BIM Alliance) | BIP | 3 | Label | Typnivå
Comment | MagiCad P9 | Ingår/Ingår ej | Kommentarer tex för mängdning, kalkyl, mm används vid behov. | BIP | 3 | Label | Typnivå
InstanceDescription | InstanceDescription | Kulör S 2050-B20G | Beskrivningstext unikt på byggdel, parametern fylls i vid behov | BIP | 3 | Text | Instansnivå
Manufacturer | Manufacturer | Lindab, Swegon | Tillverkare, typ Lindab eller Swegon, ifylles av ansvarig för relationsuppdatering inför RH leverans med uppgifter från entreprenör. | BIP | 3 | Label | Typnivå
ElementID | BATID (AutocadID) | 23cc032e-839d-4ae8-9192-339666d1d9a1 | GUID, Handle ID, BATID, Ett unikt ID för objekten i en CAD-modell. AutoCad ID eller RevitID | BIP | 4 | GUID | Instansnivå
ObjectID | MagiCad Object ID | +U150051000=57BLB301-TD1000 | Unikt ID på objekt. Märksträng | BIP | 4 | Identifier | Instansnivå
ObjectMarkID | MagiCad Objectvariable 1 | =57BLB301-TD1000 | Fysisk märkning på objekt (Märkskylt) | BIP | 4 | Identifier | Instansnivå

## Byggdelar-V
Underkategori | K-Klass | 3D | BSABe | BSABwr | TypeID | SpaceName | SpaceNumber | StoreyName | TypeDescription | SystemID | SystemName | SystemCode | SystemType | FireRating | Aff | CoClass | Flow l/s | ifcGUID | BPD | InstanceDescription | Comment | Manufacturer | ObjectID | ObjectMarkID | ElementID
Ackumulatortank | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Amalgamavskiljare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Avfallskvarn | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Avledare | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Avluftsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Avstängnings ventil | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Backspjäll | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Backströmningsskydd | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Batterivärmeväxlare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Blandningskärl | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Brand-/brandgasspjäll | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Brandgasfläkt | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Brandgasspjäll | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Brandpost, Slanghylla, slangrullar, stigarledningsskåp | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Brandvatten eller skumkanon, fast monterad | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Brandvattenpump fast monterad | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Brunn | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Cirkulationsaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Diskbänkar,utslagsback, spilltratt | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Dragskåp, draghuv, dragbänk | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Efterbehandlingsaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Expansionskärl | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Fettavskiljare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X
Filter | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Fläktaggregat | K2 | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Flödesgivare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X
Frånluftsaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Frånluftsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Förångare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Gassläckcentral | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Gasuttag | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Golvbrunn, golvränna | K2 | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Inomhusbrandpost | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Klosett, WC, urinal | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Kompressor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Kondensorer | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Konstantflödesdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Konstanttryckhållningsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Kylbafflar, Fläktluftkylare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kylmaskin, kylaggregat, Vätskekylaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kylmedelskylare, kyltorn | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Ljuddämpare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Luftavfuktare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Luftbehandlingsaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Luftfilter | K2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Luftfuktare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Luftkompressoraggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Luftridåaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Mätare | K2 |  | X* | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Nödavstängning,Nödavstängningslåda | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Oljeavskiljare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Ozonanläggning | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Pannor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Pumpar | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Pumpstation för avlopp | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Radiator, strålvärmare, fläktluftvärmare, värmerörslingor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Radiatorventil, returventil tappvatten | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Rens/inspektionslucka | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Rökgasfläkt | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Shuntgrupp, vattenfelsbrytare | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Självverkande ventiler | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Solfångare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Sopsugcentral | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Spjäll | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Spoldesinfektor, dikdesinfektorer, städdesinfektor, autoklav | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Sprinklerhuvud, Dysa | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Stigarledning Intag, Intag stigarrör | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Stigarledning Uttag, Uttag stigarrör | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
styrventil | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Säkerhetsventil | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Takbrunnar | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Tank | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Tappvattenvärmare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Tappventil, blandare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Tilluftsaggregat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tilluftsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Tork | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Tryckavlastningsspjäll | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Tryckkärl | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Tryckstegringsstation tappvatten | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Tryckvakt | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Tryckövervakare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Tvättställ | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Uteluftsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Uttag tryckluft | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Variabelflödesdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Vattensprinklercentral | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Ventiler | K2 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Värmepump | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
Värmeväxlare, Luftkylare, Luftvärmare | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Växlingsventil | K2 | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Ögondusch, Nöddusch | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X
Överluftsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
* Olika värden beroende på vilket system som avses
X = Värde hämtas från bipkoder.se alt. Standard redovisad i BIM Leveransspecifikation
Värde med fet text anger att Locum har ett eget värde som avviker från bipkoder.se
K-Klass(informationssäkerhetsklassning) anger hur objektet skall hanteras säkerhetsmässigt enligt "Locums guide till K-klassning för fastighetsinformation"
Note on D5: Michael Ewertz: 55,56
Note on D7: Michael Ewertz: 52,53,54,55,56
Note on D15: Michael Ewertz: 52,54
Note on D23: Michael Ewertz: 52,55,56
Note on D25: Michael Ewertz: 52,54,55,56
Note on E26: Michael Ewertz: Flera typer med olika AMA-koder
Note on E33: Michael Ewertz: Flera typer med olika AMA-koder
Note on D50: Michael Ewertz: 52,54,55,56
Note on E50: Michael Ewertz: Flera typer med olika AMA-koder
Note on D55: Michael Ewertz: 52,53,54,55,56
Note on D58: Michael Ewertz: 52,56
Note on D59: Michael Ewertz: 53,57
Note on D61: Michael Ewertz: 52,55,56
Note on D62: Michael Ewertz: 52,55,56
Note on D70: Michael Ewertz: 52,54,55,56
Note on D71: Michael Ewertz: 52,55,56
Note on D80: Michael Ewertz: 52,54,55,56
Note on D89: Michael Ewertz: 52,53,54,55,56
Note on E89: Michael Ewertz: Flera typer med olika AMA-kod
Note on D91: Michael Ewertz: 52,53,55,56
Note on D92: Michael Ewertz: 52,53,55,56

## Egenskaper-E
Egenskap IFC (BIP_Property) | Egenskap MagiCad | Exempel | Förklaring | Propertyset | Prioritet | Typ | Nivå
BSABe | MagiCad P7 eller S3 | 63.F, 64.CBB | BSAB Element, Svensk BSAB 96 byggdelar. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Element (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar eller BSAB 96) | BIP | 1 | Label | Typnivå/Systemnivå
BSABwr | MagiCad P6 | SCK, SN | BSAB Work Result, BSAB 96 produktionsresultat; Svensk AMA-kod. Svensk tolkning av ISO 12006-2 Work Result (lista på http://bipkoder.se/#/beteckningar) | BIP | 1 | Label | Typnivå
TypeID | MagiCad P8 | EA201 | Typbeteckning enligt http://bipkoder.se/#/beteckningar | BIP | 1 | Label | Typnivå
Aff | MagiCad S5 | SC6.1 | Aff-Koder specifika för förvaltning. Ex SC6.1 (Kallelsesignal) | BIP | 2 | Label | Typnivå
Central | MagiCad Switchboard code | A1B1 | Centralbeteckning via MagiCad | BIP | 2 | Label | Instansnivå
CoClass | MagiCad S6 | HH | CoClass systembeteckning enligt CoClass eller http://bipkoder.se/#/system | BIP | 2 | Label | Typnivå
ifcGUID | ifcGUID | 3q7PdyPlf6FQK70V4O1W8k | Unik automatisk genererad kod av CAD-programmet vid IFC export (Reviderad i BIP 1.4) | BIP | 2 | GUID | Instansnivå
Gruppnamn | MagiCad Circuit number | F10 | Gruppbeteckning via MagiCad | BIP | 2 | Label | Instansnivå
SpaceName | Room / name | KONTOR | Rumsnamn på objekt. SpaceName (via MagiCadRoom) | BIP | 2 | Label | Instansnivå
SpaceNumber | Room / user code | 2346 | Rumsnummer på objekt. SpaceNumber (via MagiCadRoom) | BIP | 2 | Label | Instansnivå
StoreyName | StoreyName | 050 | Plan (anges med tre tecken, -10 för plan under mark) | BIP | 2 | Label | Instansnivå
SystemID | MagiCad P11 eller S2 | E3,H1,61,71 | Systemkod (för tele system enligt SS 455 12 01) Lista "System" på http://bipkoder.se/#/system | BIP | 2 | Label | Typnivå
SystemName | MagiCad S1 | Belysning,Brandlarm | Typ av system. Lista "System namn" på http://bipkoder.se/#/system | BIP | 2 | Label | Typnivå
TypeDescription | TypeDescription | Rökdetektor, Strömbrytare | Kort beskrivningstext på typnivå på produkter. | BIP | 2 | Label | Typnivå
BPD | MagiCad P15 | BVD ID 56806 | ID för Building Product Declaration BPD. Ex: Svensk ByggvaruBedömning. BVD Byggvarudeklaration eller SundaHus Miljödata | BIP | 3 | Label | Typnivå
InstanceDescription | MagiCad Object Variabel O6 | Svart lackad, | Beskrivningstext unikt på byggdel, parametern fylls i vid behov | BIP | 3 | Text | Instansnivå
IPClass | IPClass | IP48 | IP-Klass, Skyddsklass mot vatteniträngning | BIP | 3 | Label | Typnivå
Manufacturer | Manufacturer | Fagerhult, Siemens | Tillverkare ifylles av ansvarig för relationsuppdatering inför RH leverans med uppgifter från entreprenör. | BIP | 3 | Label | Typnivå
ElementID | BATID (AutocadID) | 23cc032e-839d-4ae8-9192-339666d1d9a1 | GUID, Handle ID, BATID, Ett unikt ID för objekten i en CAD-modell. AutoCad ID eller RevitID | BIP | 4 | GUID | Instansnivå
ObjectID | MagiCad Object Variabel O2 | +U150051000=C2057BLB301-TD1000 | Unikt ID på objekt (+placeringsaspekt,=system,-komponent med running index) | BIP | 4 | Identifier | Instansnivå
ObjectMarkID | MagiCad ObjectVariabel O1 |  | Fysisk beteckning på objekt/apparat (fysisk märkskylt vid objekt/apparat) | BIP | 4 | Identifier | Instansnivå

## Byggdelar-E
Underkategori | K-Klass | 3D | BSABe | BSABwr | TypeID | SpaceName | SpaceNumber | StoreyName | TypeDescription | Central | Gruppnamn | SystemID | SystemName | CoClass | Aff | ifcGUID | BPD | InstanceDescription | IPClass | Manufacturer | ObjectID | ObjectMarkID | ElementID
Adressenhet | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Analysatorenhet | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Anropsapparat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Anslutningsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Antenn | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Apparat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Apparatskåp | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Armatur | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
Armaturskena | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Basstation | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Batteri | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Bel.stolpe | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Bildlagringsenhet | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Biljettautomat | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Brandförsvarstablå | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Centralapparat | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Centralenhet | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Centralur | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Centralutrustning | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Datauttag | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Detektor | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Display | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
DUC (DataUnderCentral) | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Dörrautomatik | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Dörrnod | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Dörrstängningsknapp | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Elcentral | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Elmaskin (motor) | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Elradiator | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Frekvensomriktare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Förbikopplare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Fördelning (Central) | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Fördelningsbox | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Förstärkare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Gateway | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Generator | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Givare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Gränslägesbrytare | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Handdukstork | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Huvudjordskena | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Huvudur | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Högtalare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
I/O enhet | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Indikeringstablå | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Informationstablå | K2/K3 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Infravärme | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kabelskåp | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kamera | K3 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kameraenhet | K3 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Klientdator | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kodläsare/Kortläsare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Kompressor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Laddstation | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Larmdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Larmsändare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Likriktare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Lås | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Magnetkontakt | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Manöverapparat | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Manöverpanel | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Manövertablå | K2/K3 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Mikrobrytare | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Modem | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Motor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Mottagare | K2 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Mätarskåp | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Mätartavla | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Nummertablå | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Nödljus | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Nödstoppsdon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Porttelefon | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Projektor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Reservkraftsaggregat | K3 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Sensor | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Server | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Siren | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Solcellspanel | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Spridningsplint | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Stativ | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Strömbrytare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Strömförsörjningsaggregat | K2 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Strömställare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Styrenhet | K2 | X | X* | X* | X* | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Ställverk (inomhus) | K3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Tork | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Transformator | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Tryckknapp | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Undercentral | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
UPS | K3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Ur | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Utmatningslåda | K2 | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Utrymningsskylt | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Uttag | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Videoväxel | K3 | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Växelriktare | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Överföringsutrustning | K2 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
* Olika värden beroende på vilket system som avses
X = Värde hämtas från bipkoder.se alt. Standard redovisad i BIM Leveransspecifikation
Värde med fet text anger att Locum har ett eget värde som avviker från bipkoder.se
K-Klass(informationssäkerhetsklassning) anger hur objektet skall hanteras säkerhetsmässigt enligt "Locums guide till K-klassning för fastighetsinformation"