Årlig driftkontroll försörjningskällor, gascentraler, tankar

| År | Institution | Byggnadsnummer |
| --- | --- | --- |

| Handläggare |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Besiktningskonsult för medicinska gasanläggningar. |  |  |  |
| Certifierad av KIWA AB, behörighet nummer: |  |  |  |
| Företag |  |  |  |
| Företagsnamn |  | Organisationsnummer |  |
| E-postadress |  | Mobilnummer |  |

Mallen innehåller röda, hjälpande instruktioner som inte kommer synas på utskriften. För att visa dessa instruktionstexter klickar du på knappen som är inramad i figuren nedan. Du kan också trycka Ctrl+Skift+8 för att visa och dölja dessa texter.

Radera denna inramade text när du läst den.

#### Innehållsförteckning

Årlig driftkontroll försörjningskällor, gascentraler, tankar	1

1	Driftkontroll	3

2	Ritningar	4

3	Inventering systemuppbyggnad försörjningskällor gascentraler och tankar	5

4	Anmärkningar	10

Driftkontroll

Driftkontrollen är utförd enligt Locum Tekniska anvisningar 52HB.

Vid årlig driftkontroll ska följande kontrolleras.

Att relationsritningar är korrekta avseende placering av installationer för medicinska gaser i byggnaden och att komponenter för medicinska gaser redovisas på relationsritningar. Inventering med underlag av relationsritningar ska ske från gasförsörjningskällor till uttagsställen och samtliga lokaler där medicinsk gasanläggning förekommer.

Att medicinsk gasanläggning är märkt och skyltad. Märkning ska vara utförd enligt fastighetstekniska krav och branschstandard, exempelvis VVS AMA och relevanta tekniska standarder.

Att kontroller enligt tillämpliga AFS utförs och att installationer uppfyller krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Att medicinsk gasanläggning inte utgör fara för byggnadens säkerhet. Exempelvis läckage från gasanläggning eller annan negativ påverkan för brandskydd.

Driftkontrollen utförd under perioden åååå-mm-dd       till

Uppmätta tryck vid uttagsventiler lokalitet (byggnad, plan, rum, etc.)      :

| O2 | bar |
| --- | --- |
| N2O | bar |
| AL | bar |
| IL | bar |
| CO2 | bar |

| Förkortning | Förklaring |
| --- | --- |
| AL | Andningsluft |
| AV | Avstängningsventil |
| BV | Backventil |
| CO2 | Koldioxid |
| GU | Gasuttag |
| IL | Instrumentluft |
| LOX | Liquid Oxygen (flytande oxygen) |
| N2O | Lustgas |
| O2 | Andningsoxygen |
| PR | Proppade ledningar eller utrustning |
| STAB | Stabilisator |
| TC | Tömningscentral |
| UTL | Gasutlopp |

Listan över använda förkortningar i tabellen justeras efter behov.

Ritningar

Ritningar som använts vid årlig driftkontroll listas. Justera antal rader i tabellen efter behov.

| Ritning nr | Plan | Konsult (företag) | Datum | Rev. datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xxxx-xx-xx |  |

Inventering systemuppbyggnad försörjningskällor gascentraler och tankar

Tabeller visar aktuell systemuppbyggnad för försörjningskällor gascentraler och tankar

Tabellerna anpassas utifrån aktuell systemuppbyggnad, exempelvis antal stabilisatorer, antal LOX-tankar, etc.

| Tömningscentral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | O2 | N2O | AL | IL | CO2 |
| Plan |  |  |  |  |  |
| Lokal rums nr |  |  |  |  |  |
| Inkommande från tank (bar) |  |  |  |  |  |
| Inkommande från tank larmgräns nedre/övre (bar) |  |  |  |  |  |
| Inkommande från tank säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |  |  |
| Littera TC |  |  |  |  |  |
| Fabrikat TC |  |  |  |  |  |
| Modell TC |  |  |  |  |  |
| Utgående från TC (bar) |  |  |  |  |  |
| Utgående från TC larmgräns nedre/övre (bar) |  |  |  |  |  |
| Utgående från TC säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |  |  |
| Mellantryck (bar) |  |  |  |  |  |
| Mellantryck/växlingslarm larmgräns (bar) |  |  |  |  |  |
| Mellantryck säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |  |  |
| Vänster ramp i ”Drift” eller ”Reserv” |  |  |  |  |  |
| Vänster ramp flasktryck (bar) |  |  |  |  |  |
| Larmgräns vänster ramp (bar) |  |  |  |  |  |
| Antal paket (st) |  |  |  |  |  |
| Flaskor per paket (st) |  |  |  |  |  |
| Enhet/flaska (paket) |  |  |  |  |  |
| Max. volym (per paket) |  |  |  |  |  |
| Lösa flaskor (st) |  |  |  |  |  |
| Enhet/flaska (lösa flaskor) |  |  |  |  |  |
| Max. volym lösa flaskor (m3) |  |  |  |  |  |
| Byte senast (äldsta) åååå-mm |  |  |  |  |  |
| Höger ramp i ”Drift” eller ”Reserv” |  |  |  |  |  |
| Höger ramp flasktryck (bar) |  |  |  |  |  |
| Larmgräns höger ramp (bar) |  |  |  |  |  |
| Antal paket (st) |  |  |  |  |  |
| Flaskor per paket (st) |  |  |  |  |  |
| Enhet/flaska (paket) |  |  |  |  |  |
| Max. volym (per paket) |  |  |  |  |  |
| Lösa flaskor (st) |  |  |  |  |  |
| Enhet/flaska (lösa flaskor) |  |  |  |  |  |
| Max. volym lösa flaskor m3 |  |  |  |  |  |
| Byte senast (äldsta) åååå-mm |  |  |  |  |  |
| Reserv utöver ovan, ej ansluten ”ja” eller ”nej” |  |  |  |  |  |
| Max. volym höger och vänster ramp (m3) |  |  |  |  |  |
| Säkerhetsventil TC provad |  |  |  |  |  |
| Högtrycksslangar provtryckta åååå-mm |  |  |  |  |  |
| Service TC utförd åååå-mm |  |  |  |  |  |

| Stabilisator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | O2 | O2 |  |  |  |
| Littera STAB |  |  |  |  |  |
| Fabrikat STAB |  |  |  |  |  |
| Modell STAB |  |  |  |  |  |
| Inkommande från tank (bar) |  |  |  |  |  |
| Inkommande från tank larmgräns nedre/övre (bar) |  |  |  |  |  |
| Inkommande från tank säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |  |  |
| Utgående från STAB (bar) |  |  |  |  |  |
| Utgående från STAB larmgräns nedre/övre (bar) |  |  |  |  |  |
| Utgående från STAB säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |  |  |
| Säkerhetsventil STAB provad |  |  |  |  |  |
| Service STAB utförd åååå-mm |  |  |  |  |  |

| Egenskaper larm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | O2 | N2O | AL | IL | CO2 |
| Fabrikat larm |  |  |  |  |  |
| Anslutna till prioriterad kraft ”ja” eller ”nej” |  |  |  |  |  |
| Finns batteribackup ”ja” eller ”nej” |  |  |  |  |  |
| Avsäkring larm (grupp) |  |  |  |  |  |
| Finns både optiskt och akustiskt larm ”ja” eller ”nej” |  |  |  |  |  |
| Antal larmpunkter A-larm/B-larm |  |  |  |  |  |
| Samtliga larmpunkter fungerar ”ja” eller ”nej” |  |  |  |  |  |
| Utgående ledning AL/IL potentialjordad 16 mm2 ”ja” eller ”nej” |  |  |  |  |  |

| Tank flytande oxygen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Placering |  |  |
| Littera |  |  |
| Fabrikat |  |  |
| Modell |  |  |
| Max innehåll tank (kg/m3) | kg | m3 |
| Aktuellt innehåll tank |  |  |
| Max utgående tryck (bar) |  |  |
| Utgående tryck (bar) |  |  |
| Säkerhetsventiler för tank öppnar vid (bar) |  |  |
| Säkerhetsventil efter förångare öppnar vid (bar) |  |  |
| Regulator efter förångare ”ja” eller ”nej” |  |  |
| Nästa service åååå-mm |  |  |
| Tryckkärlskontroll utförd åååå-mm |  |  |
| Årlig förbrukning ca (kg/m3) | kg | m3 |

Anmärkningar

Anmärkningar från årlig driftkontroll utförd enligt Locum 52HB.

Lägg till rader efter behov.

Endast en brist typ per tabellrad. Exempelvis ska inte brister i teknisk dokumentation och brister i anläggning skrivas i samma textruta, utan skrivas i separata textrutor.

Under kolumnen placering anges om bristen avser dokumentation, är av generell karaktär, har en begränsad omfattning, eller om det finns en exakt placering, exempelvis ett rumsnummer, etcetera.

Under kolumnen anmärkning skrivs i klartext vad bristen avser, eller om det är en rekommendation. I förekommande fall ska kravreferens anges för bristen, exempelvis hänvisning till myndighetsföreskrift, produktstandard, styrdokument, etcetera. Hänvisa till daterade dokument och aktuella textavsnitt.

| Placering | Anmärkning |
| --- | --- |