Årlig driftkontroll gasanläggning

| År | Institution | Byggnadsnummer |
| --- | --- | --- |

| Handläggare |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Besiktningskonsult för medicinska gasanläggningar. |  |  |  |
| Certifierad av KIWA AB, behörighet nummer: |  |  |  |
| Företag |  |  |  |
| Företagsnamn |  | Organisationsnummer |  |
| E-postadress |  | Mobilnummer |  |

Mallen innehåller röda, hjälpande instruktioner som inte kommer synas på utskriften. För att visa dessa instruktionstexter klickar du på knappen som är inramad i figuren nedan. Du kan också trycka Ctrl+Skift+8 för att visa och dölja dessa texter.

Radera denna inramade text när du läst den.

#### Innehållsförteckning

Årlig driftkontroll gasanläggning	1

1	Driftkontroll	3

2	Ritningar	4

3	Inventering systemuppbyggnad gasanläggning	5

4	Anmärkningar	6

Driftkontroll

Driftkontrollen är utförd enligt Locum Tekniska anvisningar 52HB.

Vid årlig driftkontroll ska följande kontrolleras.

Att relationsritningar är korrekta avseende placering av installationer för medicinska gaser i byggnaden och att komponenter för medicinska gaser redovisas på relationsritningar. Inventering med underlag av relationsritningar ska ske från gasförsörjningskällor till uttagsställen och samtliga lokaler där medicinsk gasanläggning förekommer.

Att medicinsk gasanläggning är märkt och skyltad. Märkning ska vara utförd enligt fastighetstekniska krav och branschstandard, exempelvis VVS AMA och relevanta tekniska standarder.

Att kontroller enligt tillämpliga AFS utförs och att installationer uppfyller krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Att medicinsk gasanläggning inte utgör fara för byggnadens säkerhet. Exempelvis läckage från gasanläggning eller annan negativ påverkan för brandskydd.

Driftkontrollen utförd under perioden åååå-mm-dd       till

Uppmätta tryck vid uttagsventiler lokalitet (byggnad, plan, rum, etc.)      :

| O2 | bar |
| --- | --- |
| N2O | bar |
| AL | bar |
| IL | bar |
| CO2 | bar |

| Förkortning | Förklaring |
| --- | --- |
| AL | Andningsluft |
| AV | Avstängningsventil |
| BV | Backventil |
| CO2 | Koldioxid |
| Ejekt | Ejektorsug (min. 25 l/min) |
| GU | Gasuttag |
| IL | Instrumentluft |
| N2O | Lustgas |
| NAV | Nödavstängningsventiler |
| O2 | Andningsoxygen |
| PR | Proppade ledningar eller utrustning |
| TRV | Tryckvakt |
| TRÖ | Tryckövervakare |
| UTL | Gasutlopp |
| VAC | Vacuum/gasutsug |
| VRP | Vårdrumspanel |

Listan över använda förkortningar i tabellen justeras efter behov.

Ritningar

Ritningar som använts vid årlig driftkontroll listas. Justera antal rader i tabellen efter behov.

| Ritning nr | Plan | Konsult (företag) | Datum | Rev. datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xxxx-xx-xx |  |

Inventering systemuppbyggnad gasanläggning

Tabell visar aktuell systemuppbyggnad för rörledningar i gasanläggning inom område med betjänande tryckövervakare/tryckvakter, nödavstängningsventiler och antal gasuttag för respektive gassort per rum.

Tabellen anpassas så att kantlinjer tydliggör och avgränsar betjäningsområden för tryckvakter/tryckövervakare och nedströms belägna nödavstängningsventiler och gasuttag.

Lämpligen upprättas en separat tabell för varje plan.

Under kolumnrubrik Område ska avdelning/motsvarande anges.

Under kolumnrubrik TRÖ/TRV skrivs om det är en tryckövervakare (TRÖ) eller tryckvakt (TRV) och rumsnummer för placering TRÖ/TRV enligt planritning, eventuella littera som förekommer på skyltning för att underlätta identifiering samt fabrikat, exempelvis ”TRÖ 1, gasnisch 123, QMT”.

Undre kolumnrubrik för NAV anges placeringen utav nödavstängningsventil enligt planritning samt eventuella littera som förekommer på skyltning för att underlätta identifiering, exempelvis ”NAV 1, korridor 125”.

Under kolumnrubrik Lokal ska rumsnummer anges och i förekommande fall rummets funktion enligt skyltning, exempelvis ”127, OP 2”.

Under kolumnrubrik för respektive gas sort ska antal gasuttag i rummet anges med siffra/siffror.

Under kolumnrubrik Ejekt l/min ska uppmätt flöde enligt SS-EN ISO 7396-2:2007 antecknas.

Under kolumnrubrik Övrigt skrivs eventuell kompletterande information. Exempelvis om det är vårdrumspaneler (VRP) eller pendlar som är monterade i rummet istället för enskilda väggmonterade gasuttag, förekomst av I-TEK innan gasuttag, etc.

Plan:

| Område | TRÖ/ TRV | NAV | Lokal | Gasuttag |  |  |  |  |  |  | Ejekt l/min | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | O2 | N2O | AL | IL | CO2 | VAC | UTL |  |  |

Anmärkningar

Anmärkningar från årlig driftkontroll utförd enligt Locum 52HB.

Lägg till rader efter behov.

Endast en brist typ per tabellrad. Exempelvis ska inte brister i teknisk dokumentation och brister i anläggning skrivas i samma textruta, utan skrivas i separata textrutor.

Under kolumnen placering anges om bristen avser dokumentation, är av generell karaktär, har en begränsad omfattning, eller om det finns en exakt placering, exempelvis ett rumsnummer, etcetera.

Under kolumnen anmärkning skrivs i klartext vad bristen avser, eller om det är en rekommendation. I förekommande fall ska kravreferens anges för bristen, exempelvis hänvisning till myndighetsföreskrift, produktstandard, styrdokument, etcetera. Hänvisa till daterade dokument och aktuella textavsnitt.

| Placering | Anmärkning |
| --- | --- |