BILAGA 2 - UTFÖRANDESPECIFIKATION GASSLÄCKSYSTEM

Underlag för projektering

PROJEKT

| Locums Projektnr | Byggnader | Våningsplan | Byggnadsdelar/Områden |
| --- | --- | --- | --- |

GASSLÄCKSYSTEMETS OMFATTNING

Automatiskt gassläcksystem skall installeras som rumsskydd för följande utrymmen:

GASSLÄCKSYSTEMETS UTFÖRANDE

Gassläcksystemen ska dimensioneras och utföras så att det till alla delar uppfyller avsnitt 4 i den vid projekteringstillfället gällande utgåvan av Locum AB:s ”Projekteringsanvisning brandsläckningssystem”

Typ av släckgas Inertgas IG55 eller IG541 FK-5-1-12 (t.ex. Novec 1230). Annan släckgas: (Godkännande från Locums ”Strateg säkerhetssystem” krävs)

Typ av kontroll- och aktiveringssystem (se även SBF500 och SBF110) Typ 1. Automatisk aktivering från en brandlarmcentral via en separat KFA Typ 2. Automatisk aktivering via en brandlarmcentral med integrerad KFA. (Detta alternativ ska normalt väljas för Locums anläggningar) Typ 3. Endast manuell aktivering via separat KFA

Övrigt Brandlarm och felsignal ska överföras till byggnadens brandlarmcentral Brandlarm och felsignal ska överföras till

STYRNINGAR VID AKTIVERAT SLÄCKSYSTEM

OBS! De styrningar som ska finnas vid aktiverat gassläcksystem behöver eventuellt även preciseras i ”Utförandespecifikation Brandlarm” eftersom styrningarna normalt ska ske via husets brandlarmanläggning. Styrningar ska uppfylla gällande utgåva av Locum AB:s ”Projekteringsanvisning för branddetekterings- och brandlarmsystem”. Nedan ges endast en sammanfattning av de styrningar som skall finnas.

Följande styrningar skall ske vid aktiverat släcksystem:

MEDGIVNA AVVIKELSER

OBS! För avvikelser från kraven i Locums projekteringsanvisningar krävs alltid skriftligt godkännande. Avvikelserna ska godkännas av brandkonsult, fastighetsansvarig och Locums strateg säkerhetssystem. Skriftligt godkännande ska bifogas.

För följande avvikelser från de krav som anges i Locums projekteringsanvisningar finns skriftligt godkännande:

### ÖVRIGA SPECIFIKATIONER FÖR GASSLÄCKSYSTEMET

Upprättande av denna specifikation

Specifikationen har upprättats av företag/namn

Befattning/Uppdrag i projektet (för den som upprättat specifikationen)

Ort/datum

Underskrift / namnförtydligande

### Granskad av Locum AB:s strateg säkerhetssystem

Ovanstående specifikation är granskad:

| Datum för granskning | Strateg säkerhetssystem - Namn |
| --- | --- |
| Deltagare vid samråd | Ort/datum |
|  | Underskrift / namnförtydligande |